被害想定作成例(百貨店②)

| 被害種類と考慮すべき態様 （標準的な付与条件） | 番号 | 被害想定 （被害の具体的事象） | 防火防災安全上の目標設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| １．建物等の基本被害 ・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大きな被害は考慮しなくてよいものとする。 ・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果に基づき構造体の被害を想定する。 | 1 | 新耐震設計基準で施工されているが、鉄骨少梁の一部が損傷する。 | 構造上の安全を確認し、在館者に伝える。 |
|  | 2 | エキスパンション部分で、１０ｃｍ程度の段差が発生する。 | 負傷者を拡大させない。 |
|  | 3 | 余震により外壁、窓ガラスが割れ落下した。 | 負傷者を拡大させない。 |
| ２．建築設備等被害 ・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しない部位の損壊や機能停止を想定する。 ・官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停止が生ずることを想定する。 | 4 | エスカレーターに乗っていた客が将棋倒しとなり、負傷者が発生する。 | 負傷者を拡大させない。 |
|  | 5 | ２０基中２基のエレベーターで閉じ込めが起こる。計１０名程度閉じ込められる。 | 閉じ込め者を全員救出する。 |
|  | 6 | 地中ガス配管が損傷し、ガス漏れが発生する。 | ガス爆発を防止する。 |
|  | 7 | 空調が効かず、気分が悪い人が発生する。 | 様態を悪化させない。 |
|  | 8 | 機械式駐車場からガソリン漏洩による火災が発生する。 | 駐車場外へ延焼拡大させない。 |
| ３．避難施設等被害 | ９ | 屋上に避難した数百名の客への対応に迫られる。 | パニックを起こさせない。 |
|  | 10 | 各階の避難階段までの商品が散乱し、避難経路に支障が出る。 | 安全な避難経路を確保する。 |
|  | 11 | 避難階段の内袋天井（斜め天井）が落下し、避難経路が使えない。 | 安全な避難経路を確保する。 |
|  | 12 | 避難経路上に照明器具が落下する。 | 安全な避難経路を確保する。 |
|  | 13 | ベビーカーが散乱し、避難経路を妨げる。 | 安全な避難経路を確保する。 |
| ４．消防用設備等 | 14 | ガラス防煙垂れ壁（段差部分）が落下したが、負傷者無し。 | ガラス破片による負傷者を出さない。 |
|  | 15 | ４階売り場でスプリンクラー配管の亀裂部が折損し、漏水する。 | 濡れた床による転倒事故を発生させない。 |
|  | 16 | 陳列棚が防火シャッターの下に移動して、閉鎖障害になる。 | 火災発生の場合は煙損害を防止する。 |
|  | 17 | 火災感知器の配線が断線し、鳴動しない。 | 感知漏れを発生させない。 |
| ５．収容物等被害 | 18 | 特設展示場で陶器やガラス品が落下し、破片が散乱する。 | 負傷者を拡大させない。 |
|  | 19 | バックヤードの食料品保管棚（高さ約３ｍ）が転倒し、液体の商品が売り場まで漏洩する。 | 濡れた床での転倒事故によるけが人を出さない。 |
|  | 20 | 天井や吊り下げ式看板が落下する。 | 負傷者を発生させない。避難経路障害を起こさない。 |
|  | 21 | 商品その他ディスプレイが落下・飛来してくる。 | 負傷者を発生させない。避難経路障害を起こさない。 |
|  | 22 | 書籍棚が転倒し、下敷きとなり負傷者が発生する。 | 負傷者を救出する。 |
|  | 23 | テナント店舗のガラスパーテーションが外れ転倒する。 | 負傷者を発生させない。避難経路障害を起こさない。 |
| ６．ライフライン等被害 | 24 | 停電でトイレのセンサーが作動せず、水が流れない。 | トイレ使用による混乱を起こさない。 |
|  | 25 | 屋上受変電設備の横ずれにより、機器結線部分が破損する。 | 電源の確保を早急に行う。 |
|  | 26 | 高架水槽の接続部が破損し、給水がストップする。 | 断水による混乱を起こさない。 |
|  | 27 | 自家発電設備が横ずれで機能しない。 | 電源の確保を早急に行う。 |
|  | 28 | 電話が輻輳し、自衛消防隊員同士が連絡取れない。 | 代替連絡体制をとる。 |
|  | 29 30 | 客の携帯電話が輻輳し、連絡できず対応に迫られる。 地下階が停電で暗闇となり、女性や子供が怖がったり大声を出したり混乱が起こった。 | 電話不通による混乱を起こさない。 女性や子供を安心させ落ち着かせる。 |
| 7.火災等の発生 | 31 | 調理器の実演販売をしている際、高温の油が容器に着火したが、幸い近くの消火器で消し止めた。 | 火災を再発させない。 |
|  | 32 | 厨房ダクトから火災が発生する。 | 延焼拡大させない。 |
|  | 33 | 外部の状況が不安になり、客が騒ぎだす。 | パニックを起こさない。 |
|  | 34 | 相互援助協定している警察、消防、区防災課との情報提供や収集業務に追われる。 | ○○分毎に情報提供を行う。 |
|  | 35 | 商品券、レジ現金、宝石を狙った盗難が発生する。 | 犯罪を拡大させない。 |
|  | 36 | 店舗１階の前に、食料や生活必需品を求めて駅ターミナルからの群集が集まった。 | パニックや犯罪を起こさせない。 |
|  | 37 | 建物外に出たがる人が多く発生する。 | 混乱を起こさない。 |
| ８．人的被害 | 38 | 11階バーゲンセールのフロアの群集が避難階段に殺到し、転倒する者が続出する。 | 負傷者の応急手当を行う。 |
|  | 39 | 避難階段で、女性客が転倒し捻挫した。 | 負傷者の応急手当を行う。 |
|  | 40 | ２階出口の防火戸が閉まっていたため、避難する際に客が負傷した。 | 負傷者の応急手当を行う。 |
|  | 41 | 緊急地震速報の誤報が流れる。 | パニックを起こさない。 |
|  | 42 | おもちゃ売り場付近で迷子の子供が発生する。 | 早急に親元に帰す。 |

被害想定に基づく予防的対策事項と応急的対策事項（百貨店例②）

| 被害種類と考慮すべき態様 （標準的な付与条件） | 番号 | 対応行動の具体化 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 応急的対策事項 | 予防的事項 |
| １．建物等の基本被害 ・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大きな被害は考慮しなくてよいものとする。 ・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果に基づき構造体の被害を想定する。 | 1 | 応急判定士や建築技術者により、建物の損傷箇所を目視・確認する。 | 構造被害をすぐ確認できる技術者を確保しておく。 |
|  | 2 | 立ち入り禁止措置をとる。負傷者を応急救護室へ連れて行き、応急手当を行う。 | 立ち入り禁止範囲の事前確認と避難への影響の確認。 |
|  | 3 | 負傷者を応急救護室へ連れて行き、応急手当を行う。 | はめ殺しガラスの固定状況の確認。 |
| ２．建築設備等被害 ・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しない部位の損壊や機能停止を想定する。 ・官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停止が生ずることを想定する。 | 4 | 負傷者を応急救護室へ連れて行き、応急手当を行う。 | 在館者の分布特性を調べておく。 |
|  | 5 | エレベーター会社に連絡する。インターホンで負傷有無の確認を行う。 | EV会社の講習を受けて、救助訓練を行う。 |
|  | 6 | 火気厳禁、立ち入り禁止措置を行う。 | ガス漏れ警報器を設置する。ガス管の劣化点検を実施する。 |
|  | 7 | 仮眠室へ連れて行く。風通しのいい場所で休ませる。 | 熱中症対策の備品を準備しておく。（冷却剤、送風器具、塩など） |
|  | 8 | 防火戸・シャッターを閉める。駐車場内の人を避難させる。 | 可燃物を置かない。床に付着した危険物を定期的に清掃する。 |
| ３．避難施設等被害 | 9 | 今後の避難方針を明確に説明し、落ち着かせる。開口部に落下危険がないか確認する。 | 屋上案内係を決めておく。待機場所を明示しておく。 |
|  | 10 | 散乱物を片付ける。 | 地震を想定した商品の配置計画を検討する。（散乱しやすいものを通路付近に置かない。） |
|  | 11 | 散乱物を片付ける。 | 段差や斜面など壊れやすい部分は振止め補強しておく。 |
|  | 12 | 散乱物を片付ける。 | 蛍光灯は飛散防止フィルムを貼っておく。 |
|  | 13 | 散乱物を片付ける。客にはベビーカーを置いて避難させる。 | ベビーカー対応ルールを決めておく。 |
| ４．消防用設備等 | 14 | 散乱物を片付ける。 | 段差や曲がり部など弱い箇所は補強しておく。 |
|  | 15 | 水漏れを修理する。避難経路上は優先して床を乾かし、安全な通路を確保する。 | スプリンクラー配管に耐震性をもたせる。 |
|  | 16 | 障害物を除去し、防火区画を適切に形成する。防災センターに閉鎖障害があった旨伝える。 | 移動しそうなものはシャッター付近に置かない。 |
|  | 17 | 火災が発生していないか現場確認する。修理依頼を行う。防災センターに損害状況を伝える。 | 配線にゆとりを持たせておく。 |
|  | 18 | 負傷者を応急救護室へ連れて行き、応急手当を行う。 | トリアージの方法を確認しておく。 |
|  | 19 | 床を清掃し、注意喚起を促す。 | 蓋が開いている液体物がないか確認する。 |
| ５．収容物等被害 | 20 | 負傷者がいないか確認する。散乱物を片付ける。不安定な吊り下げ物を取り除く。 | 吊り下げ物は補強しておく。 |
|  | 21 | 負傷者がいないか確認する。散乱物を片付ける。 | 重いもの、割れやすい物は高いところに置かない。 |
|  | 22 | 負傷者を応急救護室へ連れて行き、応急手当を行う。 | 収納物の重心バランスを考え、棚の固定を強化しておく。 |
|  | 23 | ガラス破片による負傷者を出さない。 | 固定方法を強化する。飛散防止フィルムを貼っておく。 |
|  | 24 | 使用禁止の掲示をする。仮設トイレを設置する。設備業者へ連絡する。 | 手動に切り替える方法を検討し、災害時に使用できるようにする。 |
|  | 25 | 電気業者に修理依頼を行う。 | 結線部の耐震性を検討しておく。予備品を確保しておく。 |
|  | 26 | 接続部を修理する。提供可能な水量を確認する。備蓄してある飲料水を提供する。利用上の注意・制約を説明する。 | 接続部の耐震性を検討しておく。予備品を確保しておく。 |
| ６．ライフライン等被害 | 27 | 電気業者に修理依頼を行う。夜間照明の準備をしておく。 | 固定状況の確認を行い、不備な箇所は改善する。 |
|  | 28 | インターホン、無線機等で連絡体制を確保する。 | 事前に代替連絡体制の訓練をしておく。 |
|  | 29 | 客に施設内の公衆電話の位置と台数を説明する。 | 公衆電話と１０円玉を十分に確保しておく。 |
|  | 30 | 抱きかかえて安心させる。人の多い場所に優先的に誘導する。 | 災害時にカウンセラーが確保できるよう検討しておく。 |
|  | 31 | 残り火がないか確認を行う。 | 消火器を２本以上近くに配備させる。 |
|  | 32 | ダクトダンパーを閉める。 | 定期的な防災診断やダクト清掃を行う。 |
|  | 33 | 不安がる館内客用にTV、ラジオ等のニュースを流し、外部の状況を伝える。 | 館内客用のメッセージボードを各階に配備しておく。 |
| ７．火災等の発生 | 34 | 各緊急連絡先に出向き、情報収集を行う。 | 連絡先別に担当者を決めておく。 |
|  | 35 | 他階のフロアマネージャーに防犯対策を伝える。 | 貴重品が多い場所に監視カメラを設置する。 |
|  | 36 | 出入口を限定し、施設内への入場制限を行う。 | 外部の人への供給方針（地域貢献対策）を決めておく。 |
|  | 37 | 施設の状況を客に明確に伝える。（建物の安全性など） | 広域避難場所へ避難させるタイミングと仕方を訓練しておく。 |
|  | 38 | 避難誘導係を多めに配備する。 | 来館者の多い日（バーゲンセール期間など）の防災体制強化を検討しておく。 |
|  | 39 | 負傷者を応急救護室へ連れて行き、応急手当を行う。 | 各階に担架を準備しておく。 |
| ８．人的被害 | 40 | 負傷者を応急救護室へ連れて行き、応急手当を行う。 | 各階に担架を準備しておく。 |
|  | 41 | 館内放送で状況をよく説明する。 | 予知型地震と直下型地震の対応を別々に考えておく。 |
|  | 42 | 館内放送を流し、親を探す。子供対応になれたスタッフに付き添わせる。 | 迷子対応の担当者を決めておく。 |
|  | 43 | 応急判定士や建築技術者により、建物の損傷箇所を目視・確認する。 | 構造被害をすぐ確認できる技術者を確保しておく。 |
|  | 44 | 立ち入り禁止措置をとる。負傷者を応急救護室へ連れて行き、応急手当を行う。 | 立ち入り禁止範囲の事前確認と避難への影響の確認。 |