## 提出書類
<確認申請>提出書類チェック表 （ 機械設備 ） |  |  | 令和3年9月～
件名
1 | 申請書 | 第四面【 10. 建築設備の種類 】に該当する設備は記載されているか | □
2 | 図面 | 換気、空調（□系統図 □各階平面図） | □
|  | 給排水（□系統図 □各階平面図 □構内配置図） | □
|  | ガス（□系統図 □各階平面図 □構内配置図） | □
|  | 排煙（□系統図 □各階平面図） | □
|  | 消火（□系統図 □各階平面図 □構内配置図） | □
|  | 既設改修（□系統図 □各階平面図 □構内配線図） | □
|  | 防火区画貫通処理（□各設備毎の各階平面図 □専用に作成した各階平面図） | □
3 | 添付資料 | 換気計算書（□一般 □火気使用 □シックハウス □圧力損失 □P-Q線図） | □
|  | 排煙計算書、圧力損失計算書、P-Q線図、排煙口の開口率に関する資料 | □
|  | 換気、排煙に関する各種カタログ | □
※該当のない項目は取消線を記入し提出する。 但し、４号物件・昇降機・遊戯施設・工作物は除く。
※事前チェック表も同様に記入し提出する。 但し、４号物件・昇降機・遊戯施設・工作物は除く。

## 事前チェック表
<確認申請>事前チェック表（機械設備） |  |  | 令和3年9月～
1 | 換気、空調 | 記載事項と添付書類 | 補正事例
□ | 図面 | 種別（□シックハウス □無窓 □火気使用） □系統図 □延焼ライン □防火区画貫通処理 □リモコン配線 表記（□FD温度 □材質 □厚み □点検口 □防虫網） | 記載漏れ、添付漏れ
□ | 確認事項 | □ショートサーキット □給気 | 検討不足
□ | 技術計算書 | □換気計算書 □圧力損失計算書 □P-Q線図 □カタログ | 添付漏れ、計算ミス
2 | 防火区画処理 | 記載事項と添付書類 | 補正事例
□ | 区画の設定 | □面積（水平） □高層 □竪穴 □異種用途 □消防共住 □消防令8 □界壁界床 □木天隔壁 主要な間仕切（□避難経路 □火気使用 □無窓居室） 図示（□平面図 □系統図） | 区画の設定が建築と不一致 構造や認定番号等の記載漏れ
□ | 工法 | 防火区画構造の把握（□壁 □床） □不燃材や耐火二重管等による構造 □大臣認定 □消防評定 | 工法が区画の構造と不適合
3 | 給排水 | 記載事項と添付書類 | 補正事例
□ | 全般 | 引込と排出先（□給水 □汚水 □雨水） 区分（□新規 □既設） □ドルゴ通気 □グリーストラップ □点検口 □防火区画貫通処理 □ドレントラップ 表記（□材質 □厚み） | 記載漏れ
□ | 空調、冷凍機 | ドレン（□汚水 □雨水） | 記載漏れ 排水方法が不適切
□ | 給湯器 | 燃料（□電気 □ガス） 潜熱回収型の排水（□汚水 □雨水） □固定方法の表記（□15kg以下 □15kg超え） | 排水方法が不適切 告示の記載漏れ
□ | 便所 | 換気（□自然 □機械） 方式（□水洗 □くみ取り） 構造（□くみ取り便槽 □改良便槽） □便槽と井戸との離隔 | 構造が不明確
□ | 浄化槽 | 届出（□設置 □変更） □構造方法 □認定品 □技術基準 10%以上の変更（□処理対象人員 □日平均汚水量） | 環境局に未届出 構造が不明確
4 | ガス | 記載事項と添付書類 | 補正事例
□ | 全般 | 種類（□都市ガス □LPG） 容器（□ボンベ □バルク） ボンベ表記（□本数 □保管庫 □固定方法） □防火区画貫通処理 | 摘要ミス
5 | 排煙 | 記載事項と添付書類 | 補正事例
□ | 図面 | 種別（□自然 □機械） □系統図 □防火区画貫通処理 □排出能力 □排煙風道 表記（□HFD温度 □材質 □厚み □点検口） | 記載漏れ、添付漏れ
□ | 技術計算書 | □排煙計算書 □圧力損失計算書 □P-Q線図 □排煙口開口率 □カタログ | 添付漏れ、計算ミス
6 | 消火 | 記載事項と添付書類 | 補正事例
□ | 全般 | 図面（□系統図 □機器仕様 □平面図 □凡例 □構内配置図） 消防協議（□配置設備 □消火範囲） □防火区画貫通処理 | 記載漏れ、機器配置不足 消防確認不足
□ | 種類 | 消火設備（□消火P □SP □不活性ガス □粉末 □その他） 消火槽（□地上 □地下） 消火栓（□屋内 □屋外） 連動制御（□空調 □換気 □ダンパ） □不活性ガス等排気ファン | 記載漏れ、添付漏れ 配置漏れ
7 | その他 | 記載事項と添付書類 | 補正事例
□ | 全般 | 既設改修図（□給排水 □防火区画貫通処理） □浸水対策 | 既設改修図の添付漏れ 浸水対策が建築と不整合