## 提出書類
<確認申請>提出書類チェック表 （ 電気設備 ） |  |  | 令和4年4月～
件名
1 | 申請書 | 第四面【 10. 建築設備の種類 】に該当する設備は記載されているか | □
2 | 図面 | 受電設備（□構内配線図 □単線結線図 □盤結線図） | □
|  | 幹線・動力設備（□系統図 □各階平面図） | □
|  | 電灯設備（□照明 □コンセント □非常灯 □誘導灯 □各階平面図） 注）24h換気扇とそのスイッチには24h換気用と分かる表記をすること。 | □
|  | 弱電設備（□系統図 □各階平面図 □構内配線図） | □
|  | 消防設備（□系統図 □各階平面図 □構内配線図 □非常コンセント） | □
|  | 昇降機設備（□仕様書 □据付平面図 □据付断面図 □ピット荷重） | □
|  | 避雷設備（□平面図 □立面図 □詳細図）／区分（□建基法 □消防法） | □
|  | 予備電源（□姿図 □配置図 □系統図 □各階平面図 □構内配線図） | □
|  | 既設改修（□系統図 □各階平面図 □構内配線図） | □
|  | 防火区画貫通処理（□各設備毎の各階平面図 □専用に作成した各階平面図） | □
3 | 添付資料 | 非常灯（□階段室照度分布図） | □
|  | 今回貫通する全ての防火区画について、その構造と寸法が分かる図書（□壁 □床） | □
|  | 【建基法第32条（施行規則第1条の3第4項表1(5)）】 予備電源の容量計算書（□蓄電池 □自家発） | □
|  | 【S47.7.25建設省住指発第620号】 予備電源の電圧降下計算書（□非常灯 □消火ポンプ □排煙機 □非常用エレベーター） | □
※４号物件・昇降機・遊戯施設・工作物については、提出しなくてもよい。
※事前チェック表は任意提出です。提出前に必ず設計者本人で確認するようにしてください。
※構内配線図は、申請建物の受電用電気配線に該当するため提出を求めています。
※消火ポンプ電源の電圧降下計算書（参考図書：防災設備に関する指針2004年版）については、建基法と消防法の
審査基準が不整合にならないよう、運用として提出を求めています。但し、提出は任意です。
（火災時の温度上昇による電圧降下で消火ポンプが停止し、建基法第35条の消火活動に支障をきたす恐れがある。）
なお、建基法施行令第115条の2第1項第7号で求める消火設備設備については、建基法第35条の確認を行うことに
なりますので、取扱いに注意してください。
※建基法の目的である生命と財産の保護の観点から感電と火災に関して電気設備技術基準の一部を確認することが
あります。（建基法第32条（施行規則第1条の3第4項表1(5)）に該当しない内容のため回答を求めることはありません。）
※防火区画貫通処理の位置と工法を確認するため、各階平面図と系統図の提出を求めています。

## 事前チェック表
<確認申請>事前チェック表（電気設備） 【任意提出】 |  |  | 令和4年4月～
1 | 非常用照明 | 記載事項と添付書類 | 補正事例
□ | 図面 | □JIL評定番号 □配置表 □被照範囲 □避難歩行距離 □階段の照度分布図 予備電源（□内蔵型 □別置型） | 記載漏れ、添付漏れ
□ | 予備電源が別置型の場合 | □予備電源の容量計算書 □電圧降下計算書 配線種別（□FP □HIV） | 計算ミス （計算式や温度の設定ミス）
□ | 配線計画と回路構成 | □専用 共用：□3線引き □4線引き □分電盤単位で一般照明電源消失時に適切に点灯するか 保安灯（□有 □無） □保安灯電源から供給してないか | 一般照明が消灯しても非常灯 が点灯しない
2 | 防火区画処理 | 記載事項と添付書類 | 補正事例
□ | 区画の設定 | □面積（水平） □高層 □竪穴 □異種用途 □消防共住 □消防令8 □界壁界床 □木天隔壁 主要な間仕切（□避難経路 □火気使用 □無窓居室） 図示（□平面図 □系統図 □共通図） | 区画の設定が建築と不一致 構造や認定番号等の記載漏れ
□ | 工法 | 防火区画構造の把握（□壁 □床） □鋼管1m突出し等の構造 □大臣認定 □消防評定 | 工法が区画の構造と不適合
□ | 区分 | □強弱分離（原則） □共用（強電と弱電が触れない措置） □防火区画壁に配置するスイッチボックスに鋼製の表記 | 強電用か弱電用か不明確 強弱共用し接触させている
3 | 避雷設備 | 記載事項と添付書類 | 補正事例
□ | 規格 | JIS A4201- □1992 □2003 既存（□1992 □2003） | 記載漏れ
□ | 保護レベル | □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ □Ⅳ （□建築物 □工作物 □危険物） | 記載漏れ
□ | 受雷部 | □保護角法 □回転球体法 □メッシュ法 □突針 □棟上導線 □安全離隔距離 | 記載漏れ 離隔距離が不明、不適切
□ | 引下げ導線 | □引下げ導線 □構造体 構造体接続（□ろう付け □溶接 □ねじ、ボルト締め） | 記載漏れ
□ | 接地 | A型（□棒 □板） B型（□環状 □基礎 □網状） 接地極（□埋設深さ □接地抵抗 □接地線の保護） 離隔（□鉄筋コンクリート基礎類 □鉄柱 □他の接地極） | 記載漏れ 離隔距離が不明、不適切
4 | 予備電源 | 記載事項と添付書類 | 補正事例
□ | 摘要の把握 | □防災設備に関する指針 | 摘要ミス
□ | 種類等 | □蓄電池 □自家発 □消防協議 自家発の種類（□普通形 □即時形） | 消防確認不足
□ | 構成 | 蓄電池（□屋内 □屋外 □耐火室 □認定品 □保有距離） 自家発（□屋内 □屋外 □耐火室 □認定品 □保有距離） 盤構造（□一般形 耐熱形（□一種 □二種） □認定品） 盤構成（□専用 □共用 □不燃区画） | 保有距離が不明、不適切 耐熱にする配線機器及び配線 が不明 不燃区画の記載漏れ
□ | 技術計算書 | 容量計算（□蓄電池 □自家発） 幹線計算（□非常灯 □消火ポンプ □排煙機 □非常用EV） | 計算式の摘要ミス 計算ミス
5 | 電気設備技術基準 | 記載事項と添付書類 | 補正事例
□ | 幹線 | 図面（□幹線系統図 □構内配線図 □架空線の高さ） 許容電流（□配線 □ブレーカー） □防火区画貫通処理 | 図面提出漏れ 許容電流不足
□ | 照明 | 図面（□平面図 □姿図 □凡例 □防火区画貫通処理） 電灯盤（□盤結線図 □回路毎の負荷容量 □ブレーカー仕様） 回路（□ELBの選定 □非常灯との整合 □24h換気の制御禁止） 配線（□接地線のJIS表記 □屋内用を屋外露出してないか） | 記載漏れ、許容電流不足 24h換気をセンサー制御 接地線が不明確 屋内配線の屋外露出使用
□ | コンセント | 図面（□平面図 □凡例 □防火区画貫通処理） □ELBの選定 □接地線JIS表記 | 記載漏れ、許容電流不足 接地線が不明確
□ | 動力 | 図面（□平面図 □凡例 □防火区画貫通処理） 盤（□盤結線図 □回路毎の負荷容量 □ブレーカー仕様） 回路（□ELBの選定 □電灯動力盤はセパレータ付） 配線（□接地線のJIS表記 □屋内用を屋外露出してないか） | 記載漏れ、許容電流不足 接地線が不明確 セパレータの配置漏れ 屋内用配線を屋外露出使用
□ | 受変電 | 図面（□単結 □機器仕様 □接地工事 □防火区画貫通処理） | 保護協調が取れていない 接地線サイズの選定ミス
□ | 接地 | 種別（□A種 □B種 □C種 □D種 □避雷器 □共用 □医用） 接地極（□埋設深さ □接地線の保護） 離隔（□鉄筋コンクリート基礎等 □鉄柱 □他の接地極） | 記載漏れ 接地線サイズの選定ミス 離隔距離が不適切
6 | 弱電設備 | 記載事項と添付書類 | 補正事例
□ | 各種弱電 | 図面（□系統図 □機器仕様 □防火区画貫通処理 □構内配線図） | 添付漏れ
7 | 消防 | 記載事項と添付書類 | 補正事例
□ | 全般 | 図面（□系統図 □機器仕様 □平面図 □凡例 □構内配線図） 消防協議（□建築物 □危険物） □収容人数 □消防無窓 | 添付、記載漏れ 消防確認不足
□ | 種類 | 警報設備（□非常警報 自火報（□一般 □共住） □自動閉鎖（感知器 □3種：4m未満 □2種：15m未満） 警報音（□ベル □非常放送） 通報（□装置 □電話） 消火設備（□消火P □SP □不活性ガス □粉末 □その他） | 添付、記載漏れ 感知器の選定ミス 非常放送時はベル停止 配置漏れ
□ | 非常灯・誘導灯等 | 屋内避難階段（□非常灯 □階段通路誘導灯） 避難器具灯（□有 □無） □非常コンセント | 配置漏れ
8 | 昇降機 | 記載事項と添付書類 | 補正事例
□ | 全般 | 強電（□動力 □制御 □照明） □構内配線図 弱電（□インターホン □放送 □遠隔） □防火区画貫通処理 消防（□昇降路内感知器 □火災管制信号） □非常用エレベーター | 記載漏れ
9 | その他 | 記載事項と添付書類 | 補正事例
□ | 全般 | 既設改修図（□延線図 □盤結線図 □防火区画貫通処理） □建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン（義務ではない） | 既設改修図の添付漏れ 浸水対策が建築と不整合