## 様式
照明灯設置工事等（土木）のチェックリスト（令和6年度版）
施工箇所 | 管理項目 | チェック
照明灯基礎 (信号柱） ※補足図参照 | 基礎の位置は適切であるか （複合柱の場合は灯器の出幅に注意して建築限界の距離を設定する）
基礎の最終ＧＬからの深さ、基準高は適正であるか
基礎の形状は発注図仕様を満たしているか
基礎の寸法は発注図仕様を満たしているか
アンカーボルト・ナットの材質は仕様を満たしているか
アンカーボルトのピッチは規定（図面）どおりであるか
アンカーボルトの露出長は、規定値（図面）を満たしているか
アンカーボルトは垂直で曲がっていないか
アンカーボルトの道路面に対する角度は適正か （照明灯の方向は原則として道路中心線に直角方向である）
立ち上がり配管（エフレックス管、アース線）は総条数を一束に結束し、管の立ち上がり部の長さは規定値（概ね１００cm）を満たしているか
管の立ち上げ位置は基礎（アンカーボルト）の中心部にあるか（設置予定のベースプレートの中心かつ照明柱内径に立ち上がり管が全て収まること）
地中埋設管 （エフレックス管） | 埋設管の本数は不足してないか
埋設管の設置箇所（出口と入口）は間違ってないか
管とハンドホールとの接合部にはベルマウスを設けているか
ハンドホールの管口仕上げは適切か
ケーブルの通過試験は行ったか
接地極 | 接地工事は、電気の有資格者（電気工事士）が行っているか
接地抵抗測定値は規定値（１００オーム以下）を満たしているか
ハンドホール | ケーブル支持金物は設置されているか
水抜き穴は設置されているか（ただし、地下水位を考慮すること）
蓋種別（上載荷重、市章等）は適切か
★
★
★ : 特に注意すること

## 補足図
道路照明灯の工事では、照明灯基礎工及び地中埋設管路は土木で先行工事を行い、
後発工事で照明灯の建柱及び管路内への入線などの電気工事が行われます。
このため、照明灯基礎工は建築限界を考慮して設置する位置、高さを計画すると共に、
施工に当たっては立上り配管やアンカーボルトの方向など注意事項の徹底が必要です。
特に現場打ち基礎工においては、複数の立上り配管を一束に結束せずに分散して
立上げた場合、電気工事において照明柱内に全配管が収まらず支障をきたすので注意。
【注意事項】
補足図